Text for specification

Désignation
support de jeu de barres universel UL
4 pôles avec trous de vissage internes
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	800 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV
Tension maximale IEC CC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit nach IEC:
 3-phasiger KS:
 Stoßstromfestigkeit &gt; 45 kA bei Schienenträgerabstand 400 mm
 Stoßstromfestigkeit &gt; 50 kA bei Schienenträgerabstand 250 mm
 1-phasiger KS
 Stoßstromfestigkeit &gt; 36 kA bei Schienenträgerabstand 400 mm

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Vis:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01357000