Text for specification

Désignation
AMBUS^®Panel
support pour fusibles cylindriques avec indicateur de position
14 x 51 / 1P
50 A / 690 V

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
CSA, UL, CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	50 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	50 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	0,9 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Icc:	100 kA

for fuse links with striker as per IEC / EN 60269-2 with permitted rated power dissipationsup to max. 5W for gG/gL up to max. 3W for aMup to max. 6.5W for aR/gR at max. 40A pilot switch1 changeover switch 250V AC (5A), 30V DC (4A)

Points de raccordement
bornes à cage :
1,5 - 35 mm² / AWG 14 - AWG 2 
câble souple, direct ou avec embout
Md 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.

(câble souple de section maxi ne convient pas si équipé d'embout)

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Tiroir fusible:
	temperature stability 140°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free
Vis de raccordement:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
large clamping range
 holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31940000