Text for specification

Désignation
QUADRON^®Panel
embase de fusible NH 630 A, à encastrer
vis M12 des 2 côtés
taille 3 / 1P, avec protection contre les contacts

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	630 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension assignée (IEC) CC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	30,0 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1000 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 3 up to 60W power dissipation

Miscellaneous 
For safe connection of the leads, the shock protection is split into 2.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
03768000