Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur de jeu de barres 570 A, à 3 pôles
140 x 270
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	570 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	600 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	40,2 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 25 kA with NS630 / 600 V AC, 65 kA with NS400 / 480 V AC, 50 kA with NSX630 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm, 50 kA with NS630 / 480 V AC, 35 kA with NS400 / 600 V AC, 65 kA with NSX630 / 480 V AC, max. busbar support distance 400 mm 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32157000