Text for specification

Désignation
CAPUS®Panel
interrupteur-sectionneur à 3 pôles + N
borne à cage 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, poignée gris graphite
40 A

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	40 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	40 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 40 A)
AC-22 A (690 V / 40 A)
AC-21 A (690 V / 40 A)

power dissipation at full load of the item:	1,2 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV
rated making capacity:	2,1 kA

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 4 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33821000A