Text for specification

Désignation
MOTUS®CrossBoard
démarreur moteur hybride 3 pôles
démareur direct inverse de 1,5 - 7,0 A / contacteur de charge résistive de 1,5 - 9,0 A
avec module IO-Link et interface CrossLink®

Normes
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-2:2011
IEC 61508-1:2010
ISO 13849-1:2015

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	9 A
Tension assignée (IEC) CA:	500 V

rated current (UL):	7,6 A
rated voltage (UL) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

rated isolation voltage Ui AC:	550 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
36131000A