Text for specification

Descrizione
Supporto per barre, 3p + N + PE, incl. cop. laterale
per sistemi 3p con barre 12 x 5 e 12 x 10
per sistemi 5p con barre 12 x 5 o 12 x 10 (L1 -L3) e barre 12 x 5 (N + PE)
30Compact 3P
30Compact 5P

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	54 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
3-pole: Ipk max. = 54 kA (busbar 12x10, 2 busbar supports in 250 mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC) 

4- and 5-pole : Ipk = 32 kA (2 busbar supports in 250 mm distance)
go to calculation for  5-pole system (IEC) 

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Viti:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01272000