Text for specification

Descrizione
Supporto per barre UL
4p, per uso con distanziatore 01 359
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	800 V
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento U_i AC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	8 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit nach IEC:
 3-phasiger KS:
 Stoßstromfestigkeit &gt; 45 kA bei Schienenträgerabstand 400 mm
 Stoßstromfestigkeit &gt; 50 kA bei Schienenträgerabstand 250 mm
 1-phasiger KS
 Stoßstromfestigkeit &gt; 36 kA bei Schienenträgerabstand 400 mm

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Viti:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01357000