Text for specification

Descrizione
Supporto per barre 
3p, per barre forate
185mm-System

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

tensione nominale di isolamento U_i AC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	8 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

Short-circuit withstand capacity: 	Surge current strength &gt; 100kA at 	Busbar support separation 600mm

Proprietà materiali
Corpo base:
	resistenza alle temperature fino a 130°C,
	ignifugo secondo UL 94,
	tenuta alle correnti di fuga CTI 600,
	senza alogeni

Miscellaneous 
Type tested at 600mm busbar support separation and busbar 120 x 10mm with internal screw holes
can also be used as centre support.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01742000