Text for specification

Descrizione
QUADRON®Panel
Base sezion. per fus. NH1, 250 A, per pannello
vite M10

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
IEC (CB), UL, VDE, CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	250 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	250 V

corrente nominale (UL):	250 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

AC-22B (400V)
AC-23B (400V/160A)
AC-21B (690V)

to obtain a higher utilisation category the product can be retrofitted with arcing chambers (see accessories)

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series
DC-20B (250V)

power dissipation at full load of the item:	14.1 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	725 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	262 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	13.7 kA

SCCR:	100 kA

for fuse links IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 size 1 up to 23W power dissipation, with grip lugs under voltage

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500 / EN60439-1, Tabelle 1 zu beachten.

Fuse monitoring:
rated operating voltage
AC 24-690V, DC 24-250V
potential-free opener and closer:
AC-15 24V/2A, (230V* 0.5A)
DC-13 24V/1A, 60V 0.15A

*pollution degree 2, surge category II
auxiliary energy not required,
for further information, see assembly manual

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Protezione contro contatto accidentale:
	resistenza alle temperature fino a 125°C, 
	ignifugo secondo UL 94, 
	tenuta alle correnti di fuga CTI 200
Coperchio:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free
Contatti:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 

Miscellaneous 
For safe connection of the leads, the shock protection is split into 2.
Self-closing inspection holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33149000