Text for specification

Descrizione
EQUES^®30Compact
Adattatore 16 A
1 guida DIN fissa, con vano per fusibili 10x38 / Class CC
22,5  x 160, parte frontale staccabile, con cavi AWG 14 (2,5mm²)
30Compact 3P

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	16 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	12.5 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3.0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	725 V

Proprietà materiali
Involucro:
	temperature stability 125°C,
	self-extinguishing in acc. to UL 94,
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
36001000D