Text for specification

Descrizione
CRITO®
Morsetto universale
16 - 70 mm², AWG 6 - 2/0
30Compact 3P
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	175 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	175 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
corrente d'impiego max. (IEC):	400 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	46.7 kA

Connessioni
16 - 70 mm² / AWG 4 - AWG 2/0 
cavi flessibili, direttam. o con ferrula, 
cavi rotondi, 
bandelle flessibili 2x 3 x 9 x 0,8 opp. 6 x 9 x 0,8 opp. 6 x 13 x 0,5

(cavi flessibili con ferrula potrebbero no più entrare, se scelti con sezione max.  )

Miscellaneous 
Terminal with integrated holding spring, captive clamping screw and opened terminal space.
Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01292000