Text for specification

Descrizione
CRITO®30Compact
Set di connessione, 3p L1 + L2 + L3
10 - 120 mm²
30Compact 3P
30Compact 5P

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	250 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	200 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	35.4 kA

SCCR:	18 kA

Connessioni
16 - 120 mm² / AWG 6 - 250 MCM cavi flessibili, direttamente collegati
10 - 120 mm² / AWG 7 - 250 MCM cavi flessibili con puntalino
16 - 150 mm² / AWG 6 - 250 MCM cavo rigido multifilare
10 mm² cavo rigido unifilare
bandelle flessibili 12x4 - 15,5x10
Md 12 - 12,5 Nm / 106 lb-in

(cavi flessibili con ferrula potrebbero no più entrare, se scelti con sezione max.)

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01370000