Text for specification

Descrizione
AMBUS^®Panel
Base sezion. per fusibili, con microswitch
22 x 58 / 2P
100 A / 690 V

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
CSA, UL, CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	100 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	80 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
tensione nominale (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7.0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

SCCR:	100 kA

for fuse links with striker as per IEC / EN 60269-2 with permitted rated power dissipationsup to max. 9.5W for gG/gL up to max. 7W for aMup to max. 11W for aR/gR at max. 80A pilot switch 1 changeover switch 250V AC (5A), 30V DC (4A)

Connessioni
morsetti a gabbia :
4 - 50 mm² / AWG 10 - AWG 1/0 
cavi flessibili, direttam. o con ferrula
C. serr. 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.

(cavi flessibili con ferrula potrebbero no più entrare, se scelti con sezione max.)

Miscellaneous 
large clamping range

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31957000