Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore EEC 63 A
con 1 guida DIN scorrevole
63 x 200 con cavi AWG 8 (10 mm²)
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2020

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	65 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	6.9 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J or T 60 A / 600 V AC, 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller Type E 65 A / 480 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC  

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32456000