Text for specification

Descrizione
EQUES^®60Classic
Adattatore EEC 100 A, 3p
per salvamotore ABB MS49X e Siemens S3, lungh. 200 mm
72 x 200, con cavi AWG 4 (25 mm²), con piastra metallica, coll.al sistema in alto
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	100 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	100 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7.3 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

SCCR: 65 kA with MS49x / 480 V AC, 65 kA with S3 / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32981000A