Text for specification

Descrizione
CAPUS®Panel
Sezionatore sottocarico, 3poli + N
morsetti a gabbia 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, manovra grigio scuro
125 A

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	125 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	125 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 125 A)
AC-22 A (690 V / 125 A)
AC-21 A (690 V / 125 A)

power dissipation at full load of the item:	10.0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
potere nominale di chiusura:	4.5 kA

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33028000A