Text for specification

Descrizione
QUADRON®60Classic
base sezion. per fus. NH 00, 160 A, per barre, uscita in basso / alto
vite M8
versione speciale per sistemi barre 5p 
60Classic

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
IEC (CB), UL, VDE, CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	440 V

corrente nominale (UL):	160 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	17.7 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

SCCR:	100 kA

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500 / EN60439-1, Tabelle 1 zu beachten.

System component: degree of protection IP30 at front as per DIN EN 60529, degree of protection near terminal depends on installation
adapter module: front side degree of protection IP20 as per DIN EN 60529 (finger-safe)

Connessioni
Schellenanschluß (im Lieferumfang enthalten): Cu 1,5 -70mm² rm, f+AE; lam. Cu 12x1-10;
3 Nm Drehmoment

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33079000