Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 45 A
con 2 guide DIN scorrevoli
54 x 200, parte frontale estraibile, con cavi AWG 8 (10mm²) 
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	45 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	45 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	5,5 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 65kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40A / 480V AC 

Proprietà materiali
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32412000