Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 590 A, 3p
140 x 300
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	590 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	630 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 200 kA with  3VA53, 3VA54, 3VA63, 3VA64 / 240 V AC, 35 kA with  3VA53, 3VA54 / 600 V AC, 150 kA with 3VA63, 3VA64 / 480 V AC, 100 kA with 3VA53, 3VA54 / 480 V AC, 50 kA with 3VA64 / 600 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32031000A