Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore EEC 32 A
per Schneider Electric GV2M, GV2P
45 x 260, con cavi AWG 10 (6 mm²)
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	32 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with GV2P 32 A / 480 V AC, 65 kA with GV2P 25 A / 480 V AC, 30 kA with GV2P 12,5 A / 600 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32438000