Text for specification

Descrizione
QUADRON®Panel
Base sezion. per fus. NH2, 400 A, per pannello
vite M10

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
IEC (CB), UL, CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	400 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	250 V

corrente nominale (UL):	400 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

AC-23B (400V)
AC-22B (690V)
AC-21B (690V)

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series
DC-22B (250V)

power dissipation at full load of the item:	22,0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	725 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	262 V

SCCR:	100 kA

for fuse links IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 size 2 up to 34W power dissipation, with grip lugs under voltage

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Degree of protection IP30 at front, degree of protection near terminal depends on installation

fuse monitoring:
rated operating voltage
AC 24-690V, DC 24-250V
potential-free opener and closer:
AC-15 24V/2A, (230V* 0.5A)
DC-13 24V/1A, 60V 0.15A

*pollution degree 2, surge category II
auxiliary energy not required,
for further information, see assembly manual

Connessioni
*Not maintenance-free if aluminium conductors are used.

Miscellaneous 
Disconnectors are equipped with arc chambers.
The shock protection is split into 2 for safe connection of the conductors.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33150000