Text for specification

Descrizione
QUADRON^®Panel
Base sezion. per fus. NH2, 400 A, per pannello
vite M10

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
IEC (CB), UL, CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	400 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	250 V

corrente nominale (UL):	400 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

AC-23B (400V)
AC-22B (500 V)
AC-21B (500 V)

power dissipation at full load of the item:	22,0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	690 V
tensione di picco U_imp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	725 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	262 V

SCCR:	100 kA

for fuse links IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 size 2 up to 34W power dissipation, with grip lugs under voltage

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Elektronische Sicherungsüberwachung:
- Zur Erkennung von Sicherungsausfällen mit Bemessungsspannung AC 100V bis AC 690V
- Keine Hilfsenergie erforderlich; Versorgung über Netzspannung
- Hilfskontakte potentialfrei
- LED- Blinkmelder (rot/grün)
- Testtaster
- Weitere Informationen unter Downloads / Datenblatt

Connessioni
Accessories:
Clamp connection:  Cu 120-240mm² s(r), f+AE; lam. Cu 21x1-14; 6-8Nm torque
single wedge clamp terminal: Cu, Al* 120-240mm² s(r), s(s), f, f+AE; 6-8 Nm torque
double wedge clamp terminal: Cu  2x 70-120mm² s(r), s(s), f+AE;  6-8Nm torque

*Connections are not maintenance-free if aluminium conductors are used.

Miscellaneous 
For safe connection of the lines, the shock protection is split into 2.
Self-closing inspection holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33331000