Text for specification

Descrizione
CAPUS^®Panel
Sezionatore sottocarico per fusibili NH, 3p
viti M12, manovra rossa
Gr. NH 3

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
IEC (CB)

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	630 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

AC-23B (690V)
AC-22B (690V)
AC-21B (690V)

power dissipation at full load of the item:	268,0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	12 kV

Connessioni
viti M12 :
C. serr. 36 - 44 Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33362000