Text for specification

Descrizione
CUSTO®60Classic
Base per fusibili DII, 42mm, montaggio su barre
incluse cop. frontali e sup./inf., calibro ad annello
E 27 / 3P
60Classic

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	25 A
tensione nominale (IEC) AC:	500 V
tensione nominale (IEC) DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	1,2 W
tensione di picco Uimp:	4 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	550 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	525 V
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	50 kA

Contacting of the fuse links on the 	busbar via silvered copper plate

Utilizzo soltanto come derivazione. Non é permesso l’utilizzo come alimentazione del sistema barre. 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31946000