Text for specification

Descrizione
EQUES®CrossBoard
adattatore 63 A
fase L2, 1 guida DIN fissa, con cavo AWG 8 (10 mm²)
18 x 160

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	63 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	9,5 kA

SCCR: 10 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 63 A / 480 V AC, 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 480 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J, T 60 A / 600 V AC, 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 277 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32308000A