Text for specification

Descrizione
Supporto per barre 
3p, con fori fiss. interni
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

tensione nominale di isolamento U_i AC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	8 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 80 kA (busbar 30x10, 2 busbar supports in 250 mm distance)

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Viti:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01603000