Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore EEC 32 A
44 x 200, with plug-in connection 3RV29 (Siemens)
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	32 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 30 kA with 3RV2.1/2.2 up to 12,5 A in combination with upstream JDDZ fuse Class J 100 A/ 600 V AC, 65 kA with 3RV2.1/2.2 up to 25 A / 480 V AC, 65 kA with 3RV2.1/2.2 up to 16 A / 480 V AC, 50 kA with 3RV2.1/2.2 up to 32 A in combination with upstream JDDZ fuse Class J 100 A/ 480 V AC 

Miscellaneous 
Werkzeuglose Kontaktierung zum Schaltgerät mit Stecker 3RV29
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32036000A