Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore EEC 25 A
per teleinvertitore Allen-Bradley 140M-C, 140M-D
54 x 200, con cavi AWG 10 (6 mm²)
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	25 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	30 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,4 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 30 kA with 140M-C, 140M-D 12,5 A / 600 V AC, 65 kA with 140M-C, 140M-D 16 A / 480 V AC, 65 kA with 140M-C, 140M-D 25 A / 480 V AC, 50 kA with 140M-C, 140M-D 32 A / 480 V AC 

Proprietà materiali
AWG leads, temperature-resistant up to 105°C

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32534000