Text for specification

Descrizione
CAPUS^®Panel
Sezionatore sottocarico, 6 poli
morsetti a gabbia 2,5 - 16 mm², manovra grigio scuro
63 A

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-22 A (690 V / 63 A)
AC-21 A (690 V / 63 A)

power dissipation at full load of the item:	4,8 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	4 kV
potere nominale di chiusura:	2,1 kA

Connessioni
für Anwendungen nach IEC / EN :
2,5 - 16 mm² rund eindrähtig, feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse
16 mm² rund mehrdrähtig
Md 2 Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 16 - 6
17,7 lb-in

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 4 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33826000A