Text for specification

Descrizione
CRITO®
Morsetto a pinza
1000 - 2000 mm²
alveolo 105 x 28
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	1.600 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	1.800 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
portata massima di corrente con alimentazione centrale:	2.800 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	85,5 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 2500 A / 480 V AC/DC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480 V AC/DC, 200 kA with fuse Class L 1600 A 

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01071000