Text for specification

Descrizione
Supporto per barre
1p, per montaggio con supporto 01232 opp. singolarmente
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	800 V
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	8 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit IEC / EN :
Ipk = 47 kA (4 Schienenträger im Abstand von 500 mm)

Kurzschlussfestigkeit UL :
SCCR = 18 kA (2 Schienenträger im Abstand von 700 mm)

Miscellaneous 
Suitable as centre support, with internal screw holes.
Can be used for connection to 3-pole busbar support 01 232.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01132000