Text for specification

Descrizione
Supporto per barre con morsetti
3p, con morsetti integrati 1,5 - 16 mm²
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0,8 W
corrente d'impiego max. (IEC):	80 A

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

Current capacity of the clamping point 80A
short-circuit withstand rating:
surge current strength &gt; 30kA at busbar support separation of 550mm
surge current strength &gt; 50kA at busbar support separation of 250mm
further values in the short-circuit withstand rating diagram

Miscellaneous 
Connection busbar support with integrated terminals for feeding or tapping the busbar
with internal screw holes, can also be used as centre support.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01484000