Text for specification

Descrizione
CRITO®60Classic
Set di connessione, 3p, senza copertura
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	550 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	640 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
corrente d'impiego max. (IEC):	800 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	67,4 kA

SCCR: 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC  

Connessioni
bandelle flessibili da 3 x 20 x 1 a 10 x 32 x 1

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01538000