Text for specification

Descrizione
CrossBoard^®
sistema a barre preassemblato 125 A
3p
lunghezza 225 mm, protetta contro contatti accidentali

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
IEC (CB), UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	125 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	100 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
tensione nominale (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	5,3 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

resistenza nom. alla corrente di picco I_pk max.:	25 kA

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC, 100 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 100 A / 480 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 100 A / 600 V AC 

Miscellaneous 
all-round touch-safe protected busbar system up to 125A
mounting to DIN rails with no tools
simplae screwing-on to mounting plates
completly pre-assembled and ready to use

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
11225000A