Text for specification

Descrizione
MOTUS®CrossBoard
avviatore ibrido, 3p
modulo elettronico 1,5 - 6,5 A avv. motore (avanti /indietro) / switch per carichi motore

Norme
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Omologazioni
UL, CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	9 A
tensione nominale (IEC) AC:	500 V

corrente nominale (UL):	6,5 A
tensione nominale (UL) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	500 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
36111000A