Text for specification

Descrizione
CAPUS®Panel
Sezionatore sottocarico, 3 poli
morsetti a gabbia 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, manovra grigio scuro
63 A

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	63 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-22 A (690 V / 63 A)
AC-21 A (690 V / 63 A)

power dissipation at full load of the item:	3,0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	8 kV
potere nominale di chiusura:	3,5 kA

Connessioni
für Anwendungen nach IEC / EN :
16 - 50 mm² feindrähtig und rund mehrdrähtig
16 mm² rund eindrähtig
Md 3,5 Nm

50 mm² feindrährig mit Aderendhülse
Md 4,2 .... Nm ?

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 1
31 lb-in

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33868000A