Text for specification

Descrizione
Supporto per barre
2p, per montaggio singolarmente, fori fissaggio interni
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2020

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	800 V
tensione nominale (IEC) DC:	1000 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

Short-circuit withstand capacity:
Icw up to 39.8kA - 255ms - DC busbar support separation 250 mm (20 x 10 mm busbars)
Icw up to 45.7kA - 255ms - DC busbar support separation 400mm (30 x 10mm busbars)

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01602000