Text for specification

Descrizione
Base sezion. verticale per fusibili NH, 160 A
vite M8 / brida 70mm²
Gr. NH 00
60Classic

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
IEC (CB), CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

AC-22B (690V)
AC-23B (400V)
AC-23B (500V/125A)

DC-20B
max. voltage between the fuses: 1000V
visible information required: Do not switch under load.

power dissipation at full load of the item:	27,0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	8 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1000 V

Degree of protection IP30 at front, degree of protection near terminal depends on installation

Connessioni
viti M8 : 
C. serr. 12 - 14 Nm

Miscellaneous 
Self-closing inspection holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33234000