Text for specification

Descrizione
Supporto per barre 
3p, fori di fissaggio interni
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	800 V
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	8 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	90 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 90 kA (2 busbar supports in 500 mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC)   

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Viti:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
Suitable as outer and centre supports
with internal screw holes.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01232000