Text for specification

Descrizione
CAPUS^®Panel
Sezionatore sottocarico, 3 poli
morsetti a gabbia 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, manovra grigio scuro
125 A

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	125 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	125 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 125 A)
AC-22 A (690 V / 125 A)
AC-21 A (690 V / 125 A)

power dissipation at full load of the item:	7,5 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV
potere nominale di chiusura:	4,5 kA

Connessioni
für Anwendungen nach IEC / EN :
50 - 70 mm² feindrähtig
Md 6,0 Nm

50 - 70 mm² rund mehrdrähtig
Md 7,2 ....? Nm

50 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
6,0 Nm

70 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
7,2   ? Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 3/0
53,1 lb-in

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33027000A