Text for specification

Descrizione
CRITO®60Classic
Piastra con morsetti di connessione, 3p
10 - 120 mm², AWG 6 - 250 MCM, lam. Cu. 9 - 15.5 x 2,4 - 10
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	250 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	250 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	6,0 W
Utilizzabile fino a max. (IEC):	440 A
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	56,3 kA

SCCR: 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC, 50 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 480 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class J 600 A / 480 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class J 500 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC 

Connessioni
16 - 120 mm² / AWG 6 - 250 MCM cavi flessibili, direttamente collegati
10 - 120 mm² / AWG 7 - 250 MCM cavi flessibili con puntalino
16 - 150 mm² / AWG 6 - 250 MCM cavo rigido multifilare
10 mm² cavo rigido unifilare
bandelle flessibili 12x4 - 15,5x10
Md 12 - 12,5 Nm / 106 lb-in

(cavi flessibili con ferrula potrebbero no più entrare, se scelti con sezione max.)

Miscellaneous 
Terminals can be removed for connection of uncut conductors

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01243000