Text for specification

Descrizione
QUADRON^®Panel
Base sezion. per fus. NH00, 160 A, per pannello
morsetti a brida 70 mm²

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
IEC (CB), UL, CCC

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	250 V

corrente nominale (UL):	160 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V)
AC-23B (500 V / 125A)
AC-22B (690 V)
AC-21B (690 V)

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series
DC-22B (250V)

power dissipation at full load of the item:	7,0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	725 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	262 V

SCCR:	100 kA

for fuse links IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 size 00 up to 12W power dissipation, with grip lugs under voltage

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich

Degree of protection IP30 at front, degree of protection near terminal depends on installation

fuse monitoring:
rated operating voltage
AC 24-690V, DC 24-250V
potential-free opener and closer:
AC-15 24V/2A, (230V* 0.5A)
DC-13 24V/1A, 60V 0.15A

*pollution degree 2, surge category II
auxiliary energy not required,
for further information, see assembly manual

Connessioni
morsetti a brida : 
1,5 - 70 mm² 
cavi flessibili con ferrula, 
cavi multifilari, 
bandelle flessibili max. 12 mm di largh., max. 10 mm di spess.
C. serr. 3 Nm

(cavi flessibili con ferrula potrebbero no più entrare, se scelti con sezione max. )

Miscellaneous 
For safe connection of the leads, the shock protection is split into 2.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33207000