Text for specification

Descrizione
CrossBoard®
sistema a barre preassemblato 160 A
3p
lunghezza 300 mm, protetta contro contatti accidentali

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
IEC (CB), UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	160 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
tensione nominale (UL) DC:	600 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	30 kA

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
touch-safe protected busbar system up to 160 A
rear feedable
plug and play
easy to screw to mounting plates
completely pre-assembled and immediately ready for use

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
11300000A