Text for specification

Descrizione
EQUES®CrossBoard
adattatore 160 A
90 x 160

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	100 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	9,8 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC, 42 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 600 V AC 

Folgende notwendige Reduktionen wurden durch Prüfungen ermittelt:
Leistungsschalter Eaton (bei Lufttemperatur 25°C): Eaton NZM1, Leitungsabgang unten: 160 A Eaton NZM1, Leitungsabgang oben: 160 A Leistungsschalter Schneider Electric: Schneider Electric ComPacT NSXm Everlink, Leitungsabgang unten: 152 A Schneider Electric ComPacT NSXm Everlink, Leitungsabgang oben: 152 A 

Miscellaneous 
Capable of feeding and bridging two CrossBoards simultaneously.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32691000A