Text for specification

Description
suporte de barramento universal
para barramentos planos sem furos, 30, 40, 50, 60 x 10
100Energy

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	800 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
tensão máxima IEC DC:	1500 V

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 85 kA (busbar 60x10, 2 busbar supports in 300 mm distance)
further data see short-circuit diagram

Material properties
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Screws:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
Type tested at 600mm busbar support separation and 60 x 10mm with external screw holes
can also be used as centre support.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01479000