Text for specification

Description
CRITO^®60Classic
placa terminal de conexão, 3 polos
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	550 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
current capacity (IEC) max.:	800 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	63,1 kA

pontos terminais
lam. Cu from 3 x 20 x 1 to 10 x 32 x 1

Material properties
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free
Cover:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Terminals: 	galvanised steel, chromited screw: 	hexagon socket screw, galvanised, chromited, thrust piece 	brass, nickel-plated

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01753000