Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramentos 63 A
2 trilhos de montagem ajustáveis
54 x 260, com cabos AWG 8 (10 mm²)
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	63 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

corrente nominal (UL):	65 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	6,9 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with MS45x 60 A / 480 V AC , 100 kA with PKZ5 60 A / 480 V AC  

Material properties
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32461000