Text for specification

Description
EQUES^®60Classic
adaptador para barramentos 25 A
para partida direta Siemens S00 com conexão terminal por mola
45 x 200, com cabos AWG 12 (4 mm²) comprimento 165 mm
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	25 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	25 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1,9 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 30 kA with 3RV20 12,5 A / 600 V AC, 65 kA with 3RV20 16 A / 480 V AC, 65 kA with 3RV20 25 A / 480 V AC, 50 kA with 3RV20 32 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.
Extra lange Leitungen für die Cage-Clamp-Anschlüsse

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32650000