Text for specification

Description
CAPUS®Panel
chave seccionadora sob carga 3 polos + N
prensa-cabo 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, manopla amarela-vermelha
160 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	160 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	160 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 125 A)
AC-23 A (500 V / 160 A)
AC-22 A (690 V / 125 A)
AC-22 A (500 V / 160 A)
AC-21 A (690 V / 160 A)

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
Capacidade nominal:	4,5 kA

pontos terminais
für Anwendungen nach IEC / EN :
50 - 70 mm² feindrähtig
Md 6,0 Nm

50 - 70 mm² rund mehrdrähtig
Md 7,2 ....? Nm

50 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
6,0 Nm

70 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
7,2   ? Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 3/0
53,1 lb-in

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33041000A